## R8(1061116討論版)
				27
			民生用水					消耗					108
				排放(d1)
				0
			135					(P2)
			(w3)					(P3)
11976					11114					28319					純水系統				24267			製程					3122					8442		廢水處理設備					8550
自來水(W)					(w1)					(P1)					排放(d2)					(D1)					總廢水排放量(D2)
			727					3457					50000
			(w2)					機台循環串級利用水量	(c7)					595					0
				3282				C7回收量大於全廠回收量50%					排放(d3)					(r4)			英文代碼說明 :
				0					製程水處理回收利用(c1)					A1:	冷凝水回收
				(R1-1)					175					21145					A1-1:	冷凝水回收至原水池					A1-2:	冷凝水回收至次級用水
				製程水處理回收利用(c2)					A2:	雨水回收
				A2-1:	雨水回收至原水池					A2-2:	雨水回收至次級用水
				13923					製程水 / 循環回收 / 利用系統					W :	自來水
				製程水處理回收利用(c3)					w1:	製程用自來水量				w2:	次級用自來水量
				5465					0					w3:	民生用自來水量
				製程水處理回收利用(c4)					(r1)					D1:	排入廠內廢水處理廠處理廢水量
				0		(A1-1)					1757					D2:	總廢水排放量
				0		(A2-1)					排放(d4)					d1:	民生用水廢水				d3:	純水再生廢水
318		OAC(A1)					0		(R2-1)			318		(A1-2)					d2:	處理排放廢水				d4:	製程水循環回收利用系統再生廢水
				0					d5:	次级用水廢水
				(f1)		c5					41	蒸發(V2)					d5-1:	L/C Scrubber排放廢水
143		雨水(A2)					143		(A2-2)			408			Local/Central / Scrubber					0					d5-2:	C/T排放廢水				d5-3:	公共用水排放廢水
				(r2)					R1:	廠內總二次利用廢水
				367					R1-1:	廠內總二次利用廢水回收至原水池
0		(R2)					0		(R2-2)			C/T排水導電度					(d5-1)					R1-2:	廠內總二次利用廢水回收至次級用水
外部二次利用廢水					1800			0					r1:	廠內製程廢水回收					r2:	廠內L/S排放廢水回收
回收 (如再生水)					187				3799					r3:	廠內C/T排放廢水回收					r4:	廠內廢水廠排放廢水回收
				0		(R1-2)					c8			c6		蒸發(V1)					R2:	外部二次利用廢水回收 (如再生水)
				(f2)			冷卻水塔					0					R2-1:	外部二次利用廢水回收至原水池
				6828	4577					(r3)					R2-2:	外部二次利用廢水回收至次級用水
				(F)					P1:	純水系統取水量				P2:	製程機台非屬純水系統取水量
				2968					P3:	製程機台純水用量
				0	(f4)					20			778			排放(d5)					c1:	製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
				民生用途(ex.沖廁)		(f3)					消耗		(d5-2)					c2:	製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
				1843			廠務/公共用水					c3:	製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
				1823		(d5-3)					c4:	製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
				c5:	L/S+C/S排水循環回收利用(需建置回收設備)
				0					c6:	C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 )
				總二次利用廢水回收(R1)					c7:	製程機台用水循環再利用(串級利用)計入水量：需設置處理設備及流量計佐證；若c7水量大於全廠回收率50%，非屬光電業者，需另提送科管局說明與確認用水合理性

				請依應符合之園區回收率標準填寫
製程回收率(RP) =				c1+c2+c3+c4+c7"+(R1-1)+(R2-1)					* 100% =			93.0%		(> %)		註 :	1.	請盡可能利用原圖表示水量數據.					c8:	C/T製程水循環回收利用(排水導電度以μs/cm計算,c8=(f2-V1)* ((排水導電度/1250)-1.2),排水導電度低於1500μs/cm者不計)
				P1+P2+c7"					2.	計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算.
全廠回收率(RT) =				(A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7"+c8+R1+R2)					* 100% =			90.0%		(> %)			3.	若平衡圖不適用請自行調整/演算.					V1:	C/T蒸發水量(1000RT≒120 ~ 150CMD)
				(W+A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7"+c8+R1+R2)-V1-V2					V2:	L/S+C/S蒸發水量(1000CMM排氣量≒5cmd)
全廠排放率(DT) =				D2					* 100% =			68.7%		(< %)				：代表需輸入數據					：代表電腦公式計算					消耗 :	飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水
				W+A1+A2+R2					F:	總次級用水量
				f1:	Local/Central Scrubber補給用水
				!!注意!!	c7水量大於全廠回收率50%，非屬光電業者，需另提送科管局說明與確認用水合理性					f2:	冷卻水塔補給用水
				f3:	廠務與公共補給用水(澆灌等)
				f4:	回收水供應民生用途(沖廁等)