## R9(有製程用水版)
統計月份： |  |  |  |  | 年 | 月 |  |  | 廠商名稱： |  |  |  | OOOOOO股份有限公司OOO廠
園區別： |  |  | 新竹園區 | [5 empty] | 用水地址： |  |  |  | OOOOOOOOOOOOOOOOOO | [12 empty] | 注意：填寫單位為噸/日、m3/day、CMD
10
|  | 民生用水 |  |  |  |  | 消耗及逸散 | [22 empty] | 140
排放(d1)
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 500 | [11 empty] | 0
|  | 150 |  |  |  | (c9) |  |  |  |  | (P2) |  |  |  | 20 | [8 empty] | 產品消耗(Q)
|  | (w3) | [12 empty] | 消耗/逸散(V3) |  | (P3)
10000 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 11600 |  |  |  |  | 純水系統 |  |  |  | 7080 |  |  | 製程 |  |  |  |  | 880 |  |  | 3560 | 廢水處理設備 |  |  |  |  | 3700
自來水(W) |  |  |  | (w1) |  |  |  | (P1) | [16 empty] | 排放(d2) |  |  | (D1) |  |  |  |  | 總廢水排放量(D2)
|  | 850 | [9 empty] | 4000 | [5 empty] | 12000
|  | (w2) | [14 empty] | 機台循環串級利用水量 | (c7) | [6 empty] | 500 |  |  |  | 0 |  |  | 英文代碼說明 :
[12 empty] | 2000 |  |  | C7回收量大於全廠回收量50%，請於下方填寫說明！ | [9 empty] | 排放(d3) |  |  |  | (r4) |  |  | A1: | 冷凝水回收
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 製程水處理回收利用(c1) | [18 empty] | A1-1: | 冷凝水回收至原水池 |  |  | A1-2: | 冷凝水回收至次級用水
|  |  |  | (R1-1) | [9 empty] | 2000 | [7 empty] | 6700 | [9 empty] | A2: | 雨水回收
[14 empty] | 製程水處理回收利用(c2) | [17 empty] | A2-1: | 雨水回收至原水池 |  |  | A2-2: | 雨水回收至次級用水
[32 empty] | W : | 自來水
[8 empty] | 1000 | [11 empty] | 製程水 循環回收 利用系統 | [11 empty] | w1: | 製程用自來水量 |  | w2: | 次級用自來水量
[7 empty] | 製程水處理回收利用(c3) | [24 empty] | w3: | 民生用自來水量
[17 empty] | 5500 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | D1: | 排入廠內廢水處理廠處理廢水量
[19 empty] | 製程水處理回收利用(c4) | [7 empty] | (r1) |  |  |  |  | D2: | 總廢水排放量
[6 empty] | 100 |  | (A1-1) | [16 empty] | 200 | [6 empty] | d1: | 民生用水廢水 |  | d3: | 純水再生廢水
[6 empty] | 0 |  | (A2-1) | [16 empty] | 排放(d4) | [6 empty] | d2: | 處理排放廢水 |  | d4: | 製程水循環回收利用系統再生廢水
300 | 冷凝水(A1) |  |  |  |  | 0 |  | (R2-1) |  |  | 200 |  | (A1-2) | [18 empty] | d5: | 次级用水廢水
[18 empty] | 100 | [13 empty] | d5-1: | L/C Scrubber排放廢水
[16 empty] | (f1) |  | c5 |  |  |  |  | 100 | 蒸發(V2) | [7 empty] | d5-2: | C/T排放廢水 |  | d5-3: | 公共用水排放廢水
120 | 雨水(A2) | [9 empty] | 120 |  | (A2-2) |  |  | 1000 |  |  | Local/Central Scrubber | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | R1: | 廠內總二次利用廢水
[27 empty] | (r2) |  |  |  |  | R1-1: | 廠內總二次利用廢水回收至原水池
[24 empty] | 900 | [7 empty] | R1-2: | 廠內總二次利用廢水回收至次級用水
0 | (R2) | [9 empty] | 0 |  | (R2-2) |  |  | C/T排水導電度 | [7 empty] | (d5-1) | [7 empty] | r1: | 廠內製程廢水回收 |  |  | r2: | 廠內L/S排放廢水回收
外部二次利用廢水回收或新興水源使用 | [16 empty] | 1800 |  |  | 150 | [11 empty] | r3: | 廠內C/T排放廢水回收 |  |  | r4: | 廠內廢水廠排放廢水回收
[18 empty] | 240 |  |  |  | 6500 | [9 empty] | R2: | 外部二次利用廢水回收 (如園區中水、再生水...)
(如園區中水、再生水...) | [10 empty] | 0 |  | (R1-2) |  |  |  |  | c8 |  |  | c6 |  | 蒸發(V1) | [8 empty] | R2-1: | 外部二次利用廢水回收至原水池
[16 empty] | (f2) |  |  | 冷卻水塔 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | R2-2: | 外部二次利用廢水回收至次級用水
[15 empty] | 8680 | 7500 | [10 empty] | (r3) |  |  |  |  | P1: | 純水系統取水量 |  | P2: | 製程機台非屬純水系統取水量
[15 empty] | (F) | [16 empty] | P3: | 製程機台純水用量
[25 empty] | 1980 | [6 empty] | c1: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[14 empty] | 10 | (f4) |  |  |  |  | 90 |  |  | 1000 |  | 排放(d5) | [6 empty] | c2: | 製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
[14 empty] | 民生用途(ex.沖廁) |  | (f3) |  |  |  |  | 消耗/逸散 |  | (d5-2) | [8 empty] | c3: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[16 empty] | 170 |  |  | 廠務/公共用水 | [12 empty] | c4: | 製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
[24 empty] | 80 | (d5-3) | [6 empty] | c5: | L/S+C/S排水循環回收利用(需建置回收設備)
[32 empty] | c6: | C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 )
[8 empty] | 0 | [23 empty] | c7: | 製程機台用水循環再利用(串級利用)
[8 empty] | 廠內總二次利用廢水回收(R1) | [24 empty] | 需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列
[32 empty] | c8: | C/T製程水循環回收利用(排水導電度以μs/cm計算,低於1500μs/cm者不計)
請參考頁籤「用水回收率及排放率標準說明」，確認本廠依據環評承諾規範應符合之各項用水回收率等標準 | [32 empty] | (c8=(f2-V1)* ((排水導電度/1250)-1.2))
製程回收率(RP) = |  |  | c1+c2+c3+c4+c7 | [6 empty] | * 100% = |  |  | 93.44% |  | (> 85%) |  | 註 ： | 1. | 請盡可能利用原圖表示水量數據. | [12 empty] | c9: | 廠內民生用水回收
|  |  | P1+P2+c7-V3-Q | [14 empty] | 2. | 計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算. | [12 empty] | V1: | C/T蒸發水量(1000RT≒120 ~ 150CMD)
全廠回收率(RT) = |  |  | (A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1) | [6 empty] | * 100% = |  |  | 87.39% |  | (> 70%) |  |  | 3. | 若平衡圖不適用，請與科管局確認後，得自行調整/演算. | [12 empty] | V2: | L/S+C/S蒸發水量(1000CMM排氣量≒5CMD)
|  |  | (W+A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1+R2)-V1-V2-V3-Q | [14 empty] | 4. | 回收率標準請依規定自行填寫 | [12 empty] | V3: | 熱消型純水系統消耗及逸散水量
全廠排放率(DT) = |  |  | D2 | [6 empty] | * 100% = |  |  | 35.51% |  | (< 70%) | [16 empty] | Q: | 產品消耗用水(移轉至產品內的水量，如：針劑、隱形眼鏡)
|  |  | W+A1+A2+R2 | [15 empty] | ：代表需自行輸入數據 | [5 empty] | ：表格自動計算 | [6 empty] | 消耗及逸散 : 飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水或其他行為造成用水消耗及逸散
[32 empty] | F: | 總次級用水量
C7回收量大於全廠回收量50%原因說明(若無免填) | [31 empty] | f1: | Local/Central Scrubber補給用水
[32 empty] | f2: | 冷卻水塔補給用水
[32 empty] | f3: | 廠務與公共補給用水(澆灌等)
[32 empty] | f4: | 回收水供應民生用途(沖廁等)
Note on T9: 熱消型純水系統消耗及逸散水量
Note on W13: 需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列!
Note on W27: 需建置回收設備方可填列!!
Note on Y33: 需建置回收設備方可填列!! 若僅採旁濾者，僅可計補水量之2%，c6 = f2 x 0.02

## ！銅鑼園區廠商另需適用標準！
銅鑼園區進駐廠商另須符合冷卻用水回收率達70%以上，生活用水回收率或降低用水量最終須達35%
冷卻水塔濃縮倍率 = |  |  | 排放水導電度(µS/cm) |  | 1500 |  | = | 7.5 |  | (濃縮倍率>6倍) |  | 註：考量當冷卻水塔濃縮倍數達6倍，相當於節省用水70%，故依環評規定「冷卻用水回收率>70%」，同時以濃縮倍數至少6倍以上為管制值，廠商擇一符合即可
|  |  | 補充水導電度(µS/cm) |  | 200
冷卻用水回收率 = |  |  | c6+r3 |  |  | * 100% = |  |  | 15% |  | (>70%)
f2-V1
生活用水回收率= |  |  | c9 |  |  | * 100% = |  |  | 6.25% |  | (>35%) | 註：生活用水回收率或降低用水量須達35%，廠商擇一符合即可
w3+f4
降低生活用水率= |  |  | 標準人均用水量-實際人均用水量 |  |  | * 100% = |  |  | 34.96% |  | (>35%)
標準人均用水量
員工人數= | 4100 | 人 | ， | 是否有餐廳供餐 | 是
Note on R2: 當濃縮倍數達6倍，相當於節省用水70%，故以濃縮倍數至少6倍以上為管制值

## 用水回收率及排放率標準說明
新竹園區
建廠年 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率
民國83年以前 | >50% | >30% | <80%
民國83~88年 | >70% | >50% | <80%
民國88年以後 | >85% | >70% | <70%
寶山一期（積體電路、光電業） | >85% | >75% | <70%
寶山二期（積體電路業） | >90% | >85% | <70%
註：若為購置既設廠房或租賃廠房，而有新設製程產線者，適用88年以後之標準
竹南園區
產業別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率
半導體、光電業、通訊、精密機械、電腦周邊、其他 | >85% | >60% | <70%
龍潭園區
產業別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率
半導體、光電業 | >85% | >75% | <70%
通訊、精密機械、生物科技、電腦周邊、其他 (製程用水量>100CMD) | >40% | - | <70%
生醫園區
產業別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率
全部 | - | >20.3% | -
註：噴灌及建築物雨水回收再利用，回收率為10%
宜蘭園區
產業別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 全廠排放率
非生技工廠 (製程用水量>100 CMD) | >70% | >22.9% | <70%
銅鑼園區
產業別 | 製程回收率 | 全廠回收率 | 冷卻水塔回收率 | 生活用水回收率或降低用水量
半導體及光電業製造廠 | >85% | >80% | >70% | >35%
半導體及光電業RD廠(純水系統需水量100CMD以上) | >50%
其他產業(製程需水量100MD以上) | >40%
註：積體電路晶片製造廠，用水量達終期水量時，製程用水回收率應提升至86%以上

## 統計欄位(不用填)
統計年份 | 統計月份 | 園區別 | 廠商名稱 | A1 | A2 | R2 | W | w1 | w2 | w3 | P1 | P2 | P3 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | R1-1 | R1-2 | R2-1 | R2-2 | A1-1 | A1-2 | A2-1 | A2-2 | r1 | r2 | r3 | r4 | R1 | f1 | f2 | f3 | f4 | F | V1 | V2 | V3 | 公共逸散 | 民生逸散 | C/T導電度 | Q | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d5-1 | d5-2 | d5-3 | D1 | D2 | RP | RT | DT
0 | 0 | 新竹園區 | OOOOOO股份有限公司OOO廠 | 300 | 120 | 0 | 10000 | 9000 | 850 | 150 | 11600 | 500 | 7080 | 2000 | 2000 | 1000 | 5500 | 100 | 150 | 12000 | 240 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7500 | 170 | 10 | 8680 | 6500 | 100 | 20 | 90 | 10 | 1800 | 0 | 140 | 880 | 500 | 200 | 1980 | 900 | 1000 | 80 | 3560 | 3700 | 93.44% | 87.39% | 35.51%