國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹南園區污水下水道可容納排入之水質標準

中華民國92年11月17日科學工業園區管理局園勞字第0920032508號函訂定

中華民國102年9月13日科學工業園區管理局園勞字第1020028098C號公告修正

中華民國103年10月27日科技部新竹科學工業園區管理局竹環字第1030031941A 號公告修正

中華民國109年2月5日科技部新竹科學園區管理局竹環字1090003693C號公告修正

中華民國109年12月28日科技部新竹科學園區管理局竹環字第1090037248B號公告修正

中華民國111年12月12日國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹環字第1110040869D號公告修正

第一條　　國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局(下稱科管局)為管制竹南園區(下稱園區)排入污水下水道可容納之下水水質，依據科學園區污水處理及污水下水道使用管理辦法第五條第二項規定訂定本標準。

第二條　　園區內污水下水道可容納排入之水質標準（以下稱容許標準），其水質項目、容許限值如下表：

| 項次 | 水質項目 | 單位 | 最大容許限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溫 | ℃ | 38.0 |  |
| 2 | 生化需氧量（五天） | mg/L | 300 |  |
| 3 | 化學需氧量 | mg/L | 500 |  |
| 4 | 懸浮固體物 | mg/L | 300 |  |
| 5 | 氫離子濃度指數 | --- | 5.0-9.0 |  |
| 6 | 陰離子界面活性劑 | mg/L | 10.0 |  |
| 7 | 油脂（正己烷抽出物） | mg/L | 15.0 |  |
| 8 | 酚類 | mg/L | 1.0 |  |
| 9 | 銀 | mg/L | 0.5 |  |
| 10 | 砷 | mg/L | 0.35 |  |
| 11 | 鎘 | mg/L | 0.02 |  |
| 12 | 六價鉻 | mg/L | 0.35 |  |
| 13 | 銅 | mg/L | 1.0 |  |
| 14 | 溶解性鐵 | mg/L | 10.0 |  |
| 15 | 總汞 | mg/L | 0.005 |  |
| 16 | 鎳 | mg/L | 0.7 |  |
| 17 | 鉛 | mg/L | 0.5 |  |
| 18 | 硒 | mg/L | 0.35 |  |
| 19 | 鋅 | mg/L | 3.5 |  |
| 20 | 甲基汞 | mg/L | 0.0000002 |  |
| 21 | 總鉻 | mg/L | 1.5 |  |
| 22 | 溶解性錳 | mg/L | 10.0 |  |
| 23 | 氰化物 | mg/L | 1.0 |  |
| 24 | 氟鹽 | mg/L | 15.0 |  |
| 25 | 硫化物 | mg/L | 1.0 |  |
| 26 | 硼 | mg/L | 1.0 |  |
| 27 | 甲醛 | mg/L | 3.0 |  |
| 28 | 硝酸鹽氮 | mg/L | 50.0 |  |
| 29 | 有毒物質 | mg/L | 低於五倍方法偵測極限 |  |
| 30 | 真色色度 | ADMI | 400 |  |
| 31 | 動物羽毛 | mg/L | 大於一毫米孔徑所篩出之動物羽毛，不得超出85毫克/公升 |  |
| 32 | 放射性物質 | 貝克/公升 | 依據原子能委員會「商品輻射限量標準」訂為總阿伐0.55及總貝他1.8 |  |
| 33 | 總有機磷劑 | mg/L | 0.5 |  |
| 34 | 總氨基甲酸鹽 | mg/L | 0.5 |  |
| 35 | 二甲基硫 | mg/L | 易燃或異味性物質 | 0.0615 |
| 36 | 丙酮 | mg/L |  | 5.0 |
| 37 | 氯仿 | mg/L |  | 0.4 |
| 38 | 二氯甲烷 | mg/L |  | 0.1 |
| 39 | 苯 | mg/L |  | 0.025 |
| 40 | 甲苯 | mg/L |  | 3.5 |
| 41 | 二硫化碳 | mg/L |  | 0.8 |
| 42 | 二氯乙烯 | mg/L |  | 0.035 |
| 43 | 三氯乙烷 | mg/L |  | 1.0 |
| 44 | 三氯乙烯 | mg/L |  | 0.025 |
| 45 | 多氯聯苯 | mg/L | 低於五倍方法偵測極限 |  |
| 46 | 銦 | mg/L | 0.1 |  |
| 47 | 鎵 | mg/L | 0.1 |  |
| 48 | 鉬 | mg/L | 0.6 |  |
| 49 | 氨氮 | mg/L | 30.0 |  |
| 50 | 總毒性有機物（TTO） | mg/L | 1.37 |  |
| 51 | 氫氧化四甲基銨（TMAH） | mg/L | 30.0 |  |
| 52 | 自由有效餘氯 | mg/L | 2.0 |  |
| 53 | N-甲基吡咯烷酮 (NMP) | mg/L | 2.0 園區事業為符合容許限值需進行改善措施者，應於109年12月31日前檢具相關資料向本局提出申請，並依本局核定內容進行改善，惟改善期限不得逾112年12月31日。 |  |
| 54 | 2-甲氧基-1-丙醇(MP) | mg/L | 0.2 園區事業為符合容許限值需進行改善措施者，應於109年12月31日前檢具相關資料向本局提出申請，並依本局核定內容進行改善，惟改善期限不得逾112年12月31日。 |  |
| 55 | 二甲基乙醯胺(DMAC) | mg/L | 0.2 園區事業為符合容許限值需進行改善措施者，應於109年12月31日前檢具相關資料向本局提出申請，並依本局核定內容進行改善，惟改善期限不得逾112年12月31日。 |  |
| 56 | N- 甲基甲醯胺 (NMF) | mg/L | 2.0 園區事業為符合容許限值需進行改善措施者，應於109年12月31日前檢具相關資料向本局提出申請，並依本局核定內容進行改善，惟改善期限不得逾112年12月31日。 |  |
| 57 | 二乙二醇二甲醚( DEDM) | mg/L | 2.0 園區事業為符合容許限值需進行改善措施者，應於109年12月31日前檢具相關資料向本局提出申請，並依本局核定內容進行改善，惟改善期限不得逾112年12月31日。 |  |
| 58 | 鈷 | mg/L | 1.0 |  |
| 59 | 銻 | mg/L | 1.0 |  |
| 60 | 錫 | mg/L | 2.0 |  |
| 61 | 磷酸鹽 | mg/L | 103年1月1日前取得納管許可之園區事業為200 103年1月1日後始取得納管許可之園區事業為60 |  |

第三條　　園區內公民營事業及機關學校經科管局核准之專用生活污水排放水質得不受前條最大限值之規定。

第四條　　本標準自公告日施行。