## R9(有製程用水版)
統計月份：					年			月			廠商名稱：				OOOOOO股份有限公司OOO廠
園區別：				新竹園區					用水地址：				OOOOOOOOOOOOOOOOOO					注意：填寫單位為噸/日、m3/day、CMD

				10
			民生用水					消耗及逸散					140
				排放(d1)
				10					500					0
			150					(c9)					(P2)				20					產品消耗(Q)
			(w3)					消耗/逸散(V3)		(P3)
10000					9000					11600					純水系統				7080			製程					880					3560		廢水處理設備					3700
自來水(W)					(w1)					(P1)					排放(d2)					(D1)					總廢水排放量(D2)
			850					4000					12000
			(w2)					機台循環串級利用水量	(c7)					500					0			英文代碼說明 :
				2000			C7回收量大於全廠回收量50%，請於下方填寫說明！					排放(d3)					(r4)			A1:	冷凝水回收
				0					製程水處理回收利用(c1)					A1-1:	冷凝水回收至原水池					A1-2:	冷凝水回收至次級用水
				(R1-1)					2000					6700					A2:	雨水回收
				製程水處理回收利用(c2)					A2-1:	雨水回收至原水池					A2-2:	雨水回收至次級用水
				W :	自來水
				1000					製程水 / 循環回收 / 利用系統					w1:	製程用自來水量				w2:	次級用自來水量
				製程水處理回收利用(c3)					w3:	民生用自來水量
				5500					0					D1:	排入廠內廢水處理廠處理廢水量
				製程水處理回收利用(c4)					(r1)					D2:	總廢水排放量
				100		(A1-1)					200					d1:	民生用水廢水				d3:	純水再生廢水
				0		(A2-1)					排放(d4)					d2:	處理排放廢水				d4:	製程水循環回收利用系統再生廢水
300		冷凝水(A1)					0		(R2-1)			200		(A1-2)					d5:	次级用水廢水
				100					d5-1:	L/C Scrubber排放廢水
				(f1)		c5					100	蒸發(V2)					d5-2:	C/T排放廢水				d5-3:	公共用水排放廢水
120		雨水(A2)					120		(A2-2)			1000			Local/Central / Scrubber					0					R1:	廠內總二次利用廢水
				(r2)					R1-1:	廠內總二次利用廢水回收至原水池
				900					R1-2:	廠內總二次利用廢水回收至次級用水
0		(R2)					0		(R2-2)			C/T排水導電度					(d5-1)					r1:	廠內製程廢水回收					r2:	廠內L/S排放廢水回收
外部二次利用廢水回收或新興水源使用					1800			150					r3:	廠內C/T排放廢水回收					r4:	廠內廢水廠排放廢水回收
				240				6500					R2:	外部二次利用廢水回收 (如園區中水、再生水...)
(如園區中水、再生水...)					0		(R1-2)					c8			c6		蒸發(V1)					R2-1:	外部二次利用廢水回收至原水池
				(f2)			冷卻水塔					0					R2-2:	外部二次利用廢水回收至次級用水
				8680	7500					(r3)					P1:	純水系統取水量				P2:	製程機台非屬純水系統取水量
				(F)					P3:	製程機台純水用量
				1980					c1:	製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
				10	(f4)					90			1000			排放(d5)					c2:	製程水處理回收利用(純水系統排水回收利用)
				民生用途(ex.沖廁)		(f3)					消耗/逸散		(d5-2)					c3:	製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
				170			廠務/公共用水					c4:	製程水處理回收利用(製程系統排水回收利用)
				80		(d5-3)					c5:	L/S+C/S排水循環回收利用(需建置回收設備)
				c6:	C/T濃排水回收利用 (需建置回收設備,若僅採旁濾者,c6 = f2 x 0.02 )
				0					c7:	製程機台用水循環再利用(串級利用)
				廠內總二次利用廢水回收(R1)					需裝設流量計，光電業以外之產業，需設置過濾裝置方可填列
				c8:	C/T製程水循環回收利用(排水導電度以μs/cm計算,低於1500μs/cm者不計)
請參考頁籤「用水回收率及排放率標準說明」，確認本廠依據環評承諾規範應符合之各項用水回收率等標準					(c8=(f2-V1)* ((排水導電度/1250)-1.2))
製程回收率(RP) =				c1+c2+c3+c4+c7					* 100% =			93.4%		(> 85%)		註 ：	1.	請盡可能利用原圖表示水量數據.					c9:	廠內民生用水回收
				P1+P2+c7-V3-Q					2.	計算公式已設定好, 在平衡圖用水點直接填數據,%會自動演算.					V1:	C/T蒸發水量(1000RT≒120 ~ 150CMD)
全廠回收率(RT) =				(A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1)					* 100% =			87.4%		(> 70%)			3.	若平衡圖不適用，請與科管局確認後，得自行調整/演算.					V2:	L/S+C/S蒸發水量(1000CMM排氣量≒5CMD)
				(W+A1+A2)+(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+R1+R2)-V1-V2-V3-Q					4.	回收率標準請依規定自行填寫					V3:	熱消型純水系統消耗及逸散水量
全廠排放率(DT) =				D2					* 100% =			35.5%		(< 70%)					Q:	產品消耗用水(移轉至產品內的水量，如：針劑、隱形眼鏡)
				W+A1+A2+R2					：代表需自行輸入數據					：表格自動計算					消耗及逸散 : 飲用、食用、澆灌、灑掃清潔用水或其他行為造成用水消耗及逸散
				F:	總次級用水量
C7回收量大於全廠回收量50%原因說明(若無免填)					f1:	Local/Central Scrubber補給用水
				f2:	冷卻水塔補給用水
				f3:	廠務與公共補給用水(澆灌等)
				f4:	回收水供應民生用途(沖廁等)

## ！銅鑼園區廠商另需適用標準！
銅鑼園區進駐廠商另須符合冷卻用水回收率達70%以上，生活用水回收率或降低用水量最終須達35%
冷卻水塔濃縮倍率 =					排放水導電度(µS/cm)					1500				=	7.5		(濃縮倍率>6倍)			註：考量當冷卻水塔濃縮倍數達6倍，相當於節省用水70%，故依環評規定「冷卻用水回收率>70%」，同時以濃縮倍數至少6倍以上為管制值，廠商擇一符合即可
					補充水導電度(µS/cm)					200
冷卻用水回收率 =					c6+r3					* 100% =			15.0%		(>70%)
					f2-V1
生活用水回收率=					c9					* 100% =			6.3%		(>35%)		註：生活用水回收率或降低用水量須達35%，廠商擇一符合即可
					w3+f4
降低生活用水率=					標準人均用水量-實際人均用水量					* 100% =			35.0%		(>35%)
					標準人均用水量
員工人數=			4100	人	，	是否有餐廳供餐				是

## 用水回收率及排放率標準說明
新竹園區
建廠年	製程回收率	全廠回收率	全廠排放率
民國83年以前	>50%	>30%	<80%
民國83~88年	>70%	>50%	<80%
民國88年以後	>85%	>70%	<70%
寶山一期（積體電路、光電業）	>85%	>75%	<70%
寶山二期（積體電路業）	>90%	>85%	<70%
註：若為購置既設廠房或租賃廠房，而有新設製程產線者，適用88年以後之標準

竹南園區
產業別	製程回收率	全廠回收率	全廠排放率
半導體、光電業、通訊、精密機械、電腦周邊、其他	>85%	>60%	<70%

龍潭園區
產業別	製程回收率	全廠回收率	全廠排放率
半導體、光電業	>85%	>75%	<70%
通訊、精密機械、生物科技、電腦周邊、其他 / (製程用水量>100CMD)	>40%	-	<70%

生醫園區
產業別	製程回收率	全廠回收率	全廠排放率
全部	-	>20.3%	-
註：噴灌及建築物雨水回收再利用，回收率為10%

宜蘭園區
產業別	製程回收率	全廠回收率	全廠排放率
非生技工廠 (製程用水量>100 CMD)	>70%	>22.9%	<70%

銅鑼園區
產業別	製程回收率	全廠回收率	冷卻水塔回收率	生活用水回收率或降低用水量
半導體及光電業製造廠	>85%	>70%	>70%	>35%
半導體及光電業RD廠(純水系統需水量100CMD以上)	>50%
其他產業(製程需水量100MD以上)	>40%
註：積體電路晶片製造廠，用水量達終期水量時，製程用水回收率應提升至86%以上

## 統計欄位(不用填)
統計年份	統計月份	園區別	廠商名稱	A1	A2	R2	W	w1	w2	w3	P1	P2	P3	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	R1-1	R1-2	R2-1	R2-2	A1-1	A1-2	A2-1	A2-2	r1	r2	r3	r4	R1	f1	f2	f3	f4	F	V1	V2	V3	公共逸散	民生逸散	C/T導電度	Q	d1	d2	d3	d4	d5	d5-1	d5-2	d5-3	D1	D2	RP	RT	DT
0	0	新竹園區	OOOOOO股份有限公司OOO廠	300	120	0	10000	9000	850	150	11600	500	7080	2000	2000	1000	5500	100	150	12000	240	10	0	0	0	0	100	200	0	120	0	0	0	0	0	1000	7500	170	10	8680	6500	100	20	90	10	1800	0	140	880	500	200	1980	900	1000	80	3560	3700	93.4%	87.4%	35.5%